1

Projektová dokumentace řeší vytápění pavilonu A2 v klášteře Zašová. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a osobní jednání se zodp. projektantem a projektantem proj. části kotelna.

Vytápění

Tepelná ztráta byla  počítána dle ČSN 06 0210 pro oblastní teplotu –15 oC a činí         33 260 W. Pro tuto ztrátu se navrhují dva plynové kondenzační kotle viz část – Kotelna. Kotel, rozdělovač s armaturami a směšovači a zásobník TV se umístí v technické místnosti v 1. NP. Topná voda  70/50 oC bude upravována směšovacími armaturami ESBE na kombinovaném rozdělovači pro každý topný okruh a přiváděna cirkulačními čerpadly do čtyř topných okruhů.  topné soustavy pavilonu A2.

Samostatný topný okruh má kuchyně, jídelna a její soc. zařízení. Další topný okruh jsou chodby v 1. NP. Pokoje ve 2. NP budou vytápěny třetím samostatným okruhem. Čtvrtý topný okruh vytápí koupelny pokojů a společnou chodbu ve 2. NP.

Z rozdělovače bude také napojena vzduchotechnická jednotka v mezipatře.

Rozvod topné vody 70/50 oC od rozdělovače k tělesům je navržen v 1. NP částečně nad podlahou pod tělesy a částečně v podlaze. Ve 2. NP bude rozvod topné vody veden v podhledu. Přípojky k tělesům budou vedeny volně po stěně. Rozvod topné vody bude z měděných trub. Vodorovné potrubí se opatří izolací trubními pouzdry  tl. 9 - 25 mm. V podlaze trubními pouzdry s folií PET.  Měděné potrubí nesmí přijít do styku s omítkou  a betonem. Dilatace potrubí se zachytí pomocí vlnovkových (osových) kompenzátorů. Dilatace potrubí v podhledu zachytí U-kompenzátory.

Otopná  plocha

Otopná plocha je navržena z ocelových panelů RADIK D-95 VK s vestavěným ventilem a spodním napojením a panelů s bočním napojením. V koupelnách pak koupelnovými tělesy Koralux. Na stěnu se přichytí pomocí typových konzol a držáků.

Na ventilovou vložku otopných těles se instalují termostatické hlavice. Ventily na tělesech s bočním napojením se doplní o termostatické Hlavice. Na zpětné straně se použijí regulační šroubení. Tělesa se spodním napojením se napojí z podlahy popř. ze stěny. Napojení na Cu potrubí bude pomocí fitinek a svorkových šroubení. Tělesa Koralux se napojí pomocí armatur Heimeier Z-D024 chrom nebo Z-D023 bílá.

Otopná tělesa v koupelnách a v chodbě 2. NP mají samostatný okruh, kterým je možné temperovat koupelny mimo topnou sezonu v případě nepříznivého počasí.

Příprava TV

Teplá voda bude připravována v zásobníku viz část – Kotelna.

Nátěry

Volně vedená potrubí se natřou vodou ředitelnou barvou.

2

Zkoušky

Po ukončení montáže se provede tlaková a topná zkouška UT. Provede se také doregulování ventilových vložek na tělesech. Pokud se montáž zařízení ukončí mimo topnou sezonu, je třeba zkoušku opakovat v topné sezoně vč. doregulování ventilů.

F-M  10/2020

Pavel Zelinka

607 624 330

SEZNAM DOKUMENTACE

1  -	Technická zpráva

2  -	Půdorys 1. NP

3  -	Půdorys 2. NP

4  -	Půdorys mezipatra – napoj. VZT a TV